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Г Л А В А

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Нефтяников, 12, п.г.т. Безенчук, Самарской области, 446250

тел.2-12-55, факс 2-14-51, е-mail: gp-bezenchuk@samtel.ru 

20 июня 2014 года                                                                             Исх. № 1411  

                                                         Врио   заместителю председателя Правительства-    

                                                          министру энергетики и ЖКХ Самарской                  

                                                                           области Крайневу С.А.
По поиску вариантов решения проблем

по водоснабжению в п. Сосновка

Уважаемый Сергей Александрович!
      В дополнение  к исх. № 1200 от 28.05.2014г и на основании запроса от 11.06.2014г № 15/3950, направляю в Ваш адрес следующую информацию по поиску вариантов решения проблем по водоснабжению в п. Сосновка:

1. Получен ожидаемый ответ из департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (ПРИВОЛЖСКНЕДРА) о невозможности переноса поисково-оценочных работ для обеспечения питьевого водоснабжения с 4 квартала 2015 года на 3 квартал 2014 года (копия ответа прилагается).

2. Направлен запрос в Нижневолжское отделение ЗАО «ГИДЭК» с целью оказания содействия в получении гидрогеологического заключения о возможности водоснабжения п. Сосновка и в получении рекомендаций по бурению скважины (копия письма прилагается).

3. 9 июня 2014 года с участием представителей Строительной Компании ООО «Акада» (г. Самара)  проведено обследование скважины № 87/10. Со слов директора СК ООО «Акада» Сыромятникова А.С. восстановить скважину практически невозможно (серо-водородный слой). 

    Корректировке  согласно протоколу лабораторных анализов воды подлежат следующие показатели:

- мутность (5.5 мг/л при норме 1,5 мг/л);

- запах (40 при норме 2,0)

- цветность (62,5 при норме не более 20)

- железо (1,66 при норме не более 0,3).

Поступило коммерческое предложение от ООО «СК «Акада» на основании обследования скважины:

- произвести очистку и промывку скважины, затраты 138 500 руб. По мнению специалистов это не даст должного результата.

Поступило коммерческое предложение от ЗАО «ДЕДАЛ» (г. Самара)  по установке блока аэрации и установке фильтров. Затраты с учетом приобретения и  оборудования, а  также строительства модуля составляют 683 тыс. руб. По мнению специалистов это не даст должного результата.

4. Единственным самым надежным и малозатратным вариантом снабжения жителей п. Сосновка питьевой водой является продление срока договора с ФГКУ комбинат «Энергия» по транспортировке воды из скважины комбината. В свое время, скважина была пробурена,  в том числе и для снабжения населения п. Сосновка питьевой водой. 

5. Администрация городского поселения Безенчук и МУП «Водоканалсервис» нуждаются в консультационной помощи со стороны Министерства по поиску вариантов снабжения жителей п. Сосновка питьевой водой, а также в финансовой помощи для решения проблемы.

Приложения:

1. Копия письма в ЗАО «ГИДЭК», на 1 листе.

2. Копия ответа из ПРИВОЛЖСКНЕДРА, на 1 листе.

3. Копия коммерческого предложения от ООО СК «Акада», на 1 листе.

4. Копия коммерческого предложения от ЗАО «ДЕДАЛ», на 2 листах

5. Копия технического предложения по установке озоновой очистки воды непрерывного действия от «Озон-монтаж), на 4 листах.

6. Копия правоустанавливающих документов на скважину 87/10, на 5 листах.

7. Копия протокола лабораторных исследований, на 6 листах.

С уважением,

Глава городского поселения Безенчук                                        Ю.В. Строганков
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