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Памятка
о соблюдении требований пожарной безопасности на производстве.

04.01.2018 в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области в результате пожара в производственно-складском здании по производству обуви по предварительным данным пострадало 12 работников предприятия, из которых 10 погибли. Наиболее вероятной причиной возникновения пожара рассматривается аварийный режим работы электрооборудования. По факту гибели рабочих в отношении руководителя предприятия и должностного лица, ответственного за организацию производственного процесса возбуждены уголовные дела.
[bookmark: _GoBack]В целях обеспечения комплексной безопасности при эксплуатации объектов защиты производственного назначения следует знать и неукоснительно выполнять следующие требования пожарной безопасности, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390).

1. Каковы основные причины пожаров на производстве?
Основными причинами пожаров на производстве являются:
нарушение правил монтажа, устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования;
нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств;
нарушение требований безопасности при проведении электрогазосварочных и других огневых работ;
нарушение правил хранения, использования, изготовления и транспортировки веществ и материалов;
неосторожное обращение с огнем;
курение в неустановленных местах;
нарушение технологического регламента (процесса).
2. Какие мероприятия должны проводиться в организации для предупреждения пожаров?
Для предупреждения пожаров на предприятии должны проводиться следующие мероприятия:
организационные;
эксплуатационные;
технические;
режимные.
[bookmark: 494]К организационным мероприятиям относятся обучение работающих мерам пожарной безопасности: организация обучения по программе пожарно-технического минимума, проведение инструктажей, утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности, создание подразделения добровольной пожарной охраны (добровольной пожарной дружины или добровольной пожарной команды), порядок действий работников при обнаружении пожара 
и др.
Эксплуатационные мероприятия предусматривают правильную эксплуатацию (осмотры, ремонты, испытания) машин, оборудования, транспортных средств, а также правильное содержание зданий и сооружений.
К техническим мероприятиям относится соблюдение требований пожарной безопасности при проектировании зданий и сооружений, устройстве отопления, освещения, вентиляции, размещении оборудования и т.п.
К мероприятиям режимного характера относится соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, автоматических систем и установок  противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения , систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), содержании первичных средств пожаротушения, эксплуатации и содержании источников наружного противопожарного водоснабжения, установление порядка безопасного производства сварочных и других огневых работ, мест для курения, обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники и т.п.
Существенную роль в предотвращению пожаров обеспечивает разработка и внедрение систем предотвращения пожаров и систем пожарной сигнализации, позволяющие ещё на стадии возгорания предотвратить более серьёзные последствия.

3. Какие требования установлены для обеспечения пожарной безопасности производственных зданий и сооружений?

Для каждого помещения инструкцией о мерах пожарной безопасности и технологическим регламентом должны быть определены предельное количество горючих веществ и материалов, места их размещения.
Применение и хранение на предприятиях веществ и материалов неизвестного состава и с неизученными пожаровзрывоопасными свойствами запрещается.
На наружной стороне дверей производственных и складских помещений необходимо размещать указатель категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны для электроустановок.
Поверхности стен, потолков, полов, конструкций и оборудования помещений, где имеются выделения горючей пыли, стружки и т.п., должны систематически очищаться. Периодичность уборки определяется приказом по предприятию и указывается в соответствующих инструкциях о мерах пожарной безопасности.
Для контроля за состоянием воздушной среды в производственных и складских помещениях, в которых применяются, производятся или хранятся вещества и материалы, способные образовывать взрывоопасные концентрации газов и паров, должны устанавливаться автоматические газоанализаторы.
Металлическую стружку, промасленные обтирочные материалы и горючие производственные отходы необходимо по мере накопления убирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками и по окончании смены удалять из производственных помещений в специально отведенные места, участки.
Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). Механизмы для самозакрывания и уплотнения в притворах противопожарных дверей должны содержаться в исправном состоянии.
В местах пересечения противопожарных стен, перегородок, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заполнены на всю толщину строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.
При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должна разрабатываться проектная документация на эти работы с учетом соблюдения действующих требований пожарной безопасности.
В зданиях предприятий запрещается снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров, лестничных клеток и помещений.
Приямки световых проемов подвальных и цокольных этажей зданий и сооружений должны регулярно очищаться от горючего мусора. Не допускается закрывать наглухо указанные приямки и окна.
Системы транспортирования стружечных и пылевых материалов должны быть оснащены приспособлениями, предотвращающими распространение огня, и люками для ликвидации загораний.
Емкости для сбора древесной и другой взрывоопасной пыли от аспирационных и пневмотранспортных систем должны быть снабжены противовзрывными устройствами, находящимися в исправном состоянии.
На предприятии для каждого цеха (производственной операции) должен быть установлен порядок замены промасленной спецодежды на чистую.

4. Какие меры пожарной безопасности должны соблюдаться при эксплуатации электроустановок?

В целях обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, на предприятии устанавливается порядок введения в эксплуатацию электроустановок после монтажа, планово-предупредительных и других ремонтов и испытаний, а также назначаются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок, в цехах, складах, на участках.
Руководители структурных подразделений и объектов, на которых эксплуатируются (используются) электроустановки, обязаны не допускать нарушений правил эксплуатации электрооборудования, а при выявлении неисправностей или отклонений в работе электроустановок принять меры по их отключению, сообщив о неисправности лицу, ответственному за эксплуатацию электроустановок.
К монтажу и эксплуатации на предприятиях допускается электрооборудование, на которое имеются технические условия или другие нормативные документы, утвержденные в установленном порядке.
Электрооборудование должно монтироваться и эксплуатироваться по назначению и с соблюдением требований, устанавливаемых нормативной документацией на него.
Электроустановки должны эксплуатироваться в соответствии с проектной документацией. При установке и подключении в процессе эксплуатации дополнительного, не предусмотренного проектом электрооборудования должны разрабатываться соответствующая документация и определяться допустимость такого подключения к существующей электросети.
В пожароопасных и взрывоопасных зонах всех классов запрещается применение кабелей и проводов с полиэтиленовой изоляцией и кабелей в полиэтиленовой оболочке.
Все электроустановки должны быть обеспечены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других ненормальных режимов работы.
Соединение, оконцевание и ответвление жил проводов и кабелей должны быть произведены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.
Периодически должен производиться замер сопротивления изоляции проводов и кабелей. Запрещается эксплуатировать провода и кабели, сопротивление изоляции которых не соответствует требованиям нормативных документов.
Устройство и эксплуатация электросетей-времянок не допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормативных документах.
Расстояние от светильников и других электрических установок до сгораемых материалов должно быть не менее 0,5 м. Электроустановки необходимо периодически очищать от горючей пыли или отложений, не допуская их накопления. Периодичность очистки должна устанавливаться в инструкциях о мерах пожарной безопасности.
После окончания работы все электроустановки в помещениях, за исключением специального назначения, необходимо отключать.
В складских помещениях с пожароопасными зонами запрещается использование электронагревательных приборов и устройств с разъемными контактными соединениями.
При эксплуатации электроустановок запрещается:
использовать электрооборудование, поверхностный нагрев которого при работе превышает температуру окружающей среды более чем на 40 С, если к нему не предъявляются иные требования;
пользоваться кабелями и проводами с поврежденной изоляцией, а также потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства;
оставлять под напряжением провода и кабели с неизолированными концами, а также неиспользуемые электрические сети;
пользоваться поврежденными или неисправными розетками, распределительными коробками, рубильниками, защитными устройствами и другими электроустановочными изделиями;
оклеивать и окрашивать электропровода, завязывать их в узлы, подвешивать непосредственно на провода светильники, установочную электроаппаратуру и другие предметы;
включать электроустановки, автоматически отключившиеся при коротком замыкании или токах перегрузки, без выяснения и устранения причин отключения;
включать электроустановки, не обеспеченные аппаратами защиты;
перегружать провода и кабели сверх номинальных параметров;
менять защиту (тепловые элементы, предохранители и др.) электрооборудования другими видами защиты или защитой с другими номинальными параметрами, на которые данное электрооборудование не рассчитано;
прокладывать электропровода и кабели непосредственно внутри сгораемых конструкций и под сгораемыми отделочными материалами.

5. Какими должны быть действия работников при обнаружении пожара?

Руководитель предприятия обязан организовывать проведение не реже двух раз в год практических тренировок по отработке действий на случай пожара.
При возникновении пожара действия работников и администрации объектов должны быть, в первую очередь, направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей.
При обнаружении пожара необходимо:
немедленно сообщить об этом в подразделение пожарной охраны, даже если на объекте есть автоматическая пожарная сигнализация (при этом четко назвать адрес организации, место пожара, свою должность и фамилию, а также сообщить о наличии в здании людей); 
принять меры к эвакуации людей;
известить о пожаре руководителя предприятия;
организовать встречу пожарных подразделений;
приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
Руководители подразделений, объектов и другие должностные лица при возникновении пожара обязаны:
проверить, сообщено ли в пожарную службу о возникновении пожара;
организовать эвакуацию людей, принять меры к предотвращению паники среди присутствующих;
выделить необходимое количество людей для обеспечения контроля и сопровождения эвакуирующихся;
организовать тушение пожара имеющимися первичными средствами;
направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и водоисточников, для организации встречи и сопровождения подразделений пожарной службы к месту пожара;
удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и тушением пожара;
прекратить все работы, не связанные с эвакуацией людей и тушением пожара;
организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, технологического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара от возможных обрушений конструкций, воздействия повышенной температуры, токсичных продуктов горения, поражения электрическим током и т.п.;
организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить их охрану.

Руководитель предприятия, являясь лицом ответственным за все стороны деятельности, организует работу по предотвращению пожара и несёт ответственность за обеспечение пожарной безопасности.
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