
	

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК
муниципального района Безенчукский
Самарской области

446250, п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, д.12
тел.: 2-14-51 факс: 2-14-51
E-mail:gp-bezenchukso@yandex.ru

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	             от  03.09.2025


_________________
	№  401


Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

В целях предотвращения негативного воздействия на водный объект и соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 № 1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения», на основании рассчитанных и представленных МУП «Водоканалсервис» нормативов состава сточных вод, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области (приложение к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Безенчук», разместить на официальном сайте городского поселения Безенчук в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского поселения А.В. Пичужкина.



	Глава городского поселения Безенчук
Муниципального района Безенчукский
Самарской области
	

Е.В.Гусев







Левин Игорь Николаевич 8(84676)21534

Приложение №1 
к постановлению Администрации городского поселения Безенчук  от 03.09.2025г №401


НОРМАТИВЫ СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД
для объектов абонентов централизованной системы водоотведения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский


Введение

Расчет нормативов состава сточных вод в отношении нормируемых веществ выполнен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».
1.	Порядок установления нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области
1.1.	В целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, устанавливаются нормативы состава сточных вод.
1.2.	Нормативы состава сточных вод устанавливаются едиными для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения городского поселения Безенчук.
1.3.	Нормативы состава сточных вод устанавливаются для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения городского поселения Безенчук.
1.4.	Нормативы состава сточных вод устанавливаются для загрязняющих веществ, в отношении которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, установлены нормативы допустимых сбросов.
1.5.	Нормативы состава сточных вод не распространяются:
- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.
1.6. Норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества () (мг/дм 3) рассчитывается по формуле:

где:
  - норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества, установленный (рассчитанный, представленный) для объектов данной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения) (мг/дм 3);
 - показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (процентов).
В случае если расчетные значения    больше максимальных допустимых значений показателей и концентраций по соответствующим загрязняющим веществам (показателям), указанных в приложении N 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, за величину Н принимаются значения, указанные в данном приложении. 
1.7. Показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (Эi) (процентов), определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по формуле:

Эi,
где:
 - усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм 3);
 - усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах на выпуске сточных вод в водный объект с очистных сооружений организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм 3).

Расчет
В  таблице 1 расчета эффективности работы очистных сооружений  «Проекта НДС загрязняющих веществ в водный объект – реку Безенчук от канализационных очистных сооружений п.г.т. Безенчук МУП «ВКС» (далее по тексту НДС), разработанного ООО НПО «ЭКОС», представлена эффективность очистки, %.

Таблица 1 – Расчет эффективности работы очистных сооружений	
	№ п/п
	Наименование веществ
	Концентрация мг/л
	Эффективность очистки, %

	
	
	До очистки 
	После очистки
	

	Общие показатели

	1
	БПК полн.
БПК 5 (*0,7)
	575,00
402,50
	3,00
2,00
	99,5
99,5

	Санитарные показатели

	2
	Фосфат-ион (по Р)
	9,500
	0,200
	97,9

	Санитарно-токсикологические показатели

	3
	Взвешенные вещества
	357,40
	10,00
	97,2

	Токсикологические показатели 

	4


5

6

	Азот аммонийный
Аммоний - ион (*1,288)

Азот нитратный
Нитрат – анион (*4,427)

Азот нитритный
Нитрит-анион (*3,285)
	65,000
83,72

0,000
0,000

0,200
0,657

	0,400
0,515

9,000
39,843

0,020
0,066

	99,4
99,4




90,0
90,0



Для расчета нормативов сточных вод для абонентов (согласно формуле в п.176 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)» - ( таблица 2) используем нормативно-допустимую концентрацию  приведенную в 6 столбце НДС (таблица 3).

Таблица 2
176.Норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества () (мг/дм 3) рассчитывается по формуле:


где:
  - норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества, установленный (рассчитанный, представленный) для объектов данной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения) (мг/дм 3);
 - показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (процентов).
В случае если расчетные значения    больше максимальных допустимых значений показателей и концентраций по соответствующим загрязняющим веществам (показателям), указанных в приложении N 5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, за величину   принимаются значения, указанные в этом приложении.

Таблица 3
	№ п/п
	Наименование веществ
	ПДК водного объекта 
р/х значения, мг/л
	Фоновая конц-я водного объекта, мг/л
	Фактическая конц-я сточных вод**, мг/л
	Нормативно-допустимая концентрация, мг/л
	Норматив допустимого сброса, г/час

	
	
	
	
	
	
	

	Общие показатели

	1

2
	БПК полн.
БПК 5 (*0,7)
Сухой остаток
	3,0
2,1
1000,0
	2,95
2,07
846,30
	3,00
2,00
1000,0
	3,00
2,00
1000,0
	825,00
550,00
275000,0

	Санитарные показатели

	3
4
	Фосфат-ион (по Р)
АСПАВ
	0,2
0,1
	0,19
0,03
	0,200
0,100
	0,200
0,100
	55,00
27,500

	Санитарно-токсикологические показатели

	5
6
7
	Взвеш. вещества
Сульфат-анион
Хлорид-анион
	8,85
100,0
300,0
	8,60
230,50
72,10
	10,00
100,00
300,00
	8,85
100,00
300,00
	2433,75
27500,0
82500,0

	Токсикологические показатели

	8


9


10

11
	Азот аммонийный
Аммоний-ион (*1,288)
Азот нитратный 
Нитрат-анион (*4,427)
Азот нитритный
Нитрит-анион (*3,285)
Железо*
	0,4
0,5
9,0
40,0
0,02
0,08
0,1
	0,53
0,68
1,32
5,84
0,03
0,10
0,21
	0,400
0,500
9,000
40,000
0,020
0,080
0,100
	0,400
0,500
9,000
40,000
0,020
0,080
0,100
	110,000
137,500
2475,00
11000,00
5,500
22,000
27,500

	Рыбохозяйственные показатели

	12
	Нефтепродукты
	0,05
	0,04
	0,050
	0,050
	13,750


* - все растворимые в воде формы 
** - фактическая концентрация принята как проектные характеристики работы КОС
Согласно формуле указанной в табл. 2 был произведен расчет следующих показателей:
1) БПКполн
Норматив сост.ст.вод = (3* 100%) / (100%-99,5%)= 600мг/дм 3

2) БПК5
Норматив сост.ст.вод = (2* 100%) / (100%-99,5%)= 400мг/дм 3
Согласно п. 176: 
В случае если расчетные значения норматива состава сточных вод БПК5 больше максимально допустимых значений указанных в приложении №5 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, за величину норматива состава сточных вод принимаются значения указанные в этом приложении. 
В результате подсчета показатель Норматива сост.ст.вод БПК 5 выше чем показатель в приложении 5 ПП РФ №644. Из этого следует, что нормативом состава сточных вод показателя БПК5 следует считать  300 мг/дм3

3) Фосфат -ион (по Р)
Норматив сост.ст.вод = (0,2* 100%) / (100%-97,9%)= 9,52мг/дм 3
Для установления норматива на показатель фосфора фосфатов применим коэффициент пересчета (*0,326) согласно пункту 5.6.4 «ГОСТ 18309-2014. Межгосударственный стандарт. Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ», введенный в действие с 1 января 2016 года Приказом Росстандарта от 11.11.2014 № 1538-ст.
Фосфор Фосфатов = фосфат-ион (по Р) 9,52 * 0,326=3,1мг/дм3

4) Взвешенные вещества
	Норматив сост.ст.вод = (8,85* 100%) / (100%-97,2%)= 316,07мг/дм 3
В результате подсчета показатель Норматива сост.ст.вод взвешенных веществ выше чем показатель в приложении 5 ПП РФ №644. Из этого следует, что норматив состава сточных вод взвешенных веществ следует считать равным  300 мг/дм3

5) Азот аммонийный 
Норматив сост.ст.вод = (0,4* 100%) / (100%-99,4%)= 67,67мг/дм 3
Для установления норматива на показатель аммоний-ионы применим коэффициент пересчета (*1,288) согласно пункта 12.2 РД 52.24.383-2018 "Массовая концентрация аммонийного азота в водах. Методика измерений фотометрическим методом в виде индофенолового синего", введенного в действие приказом Росгидромета от 04.04.2018 № 125,
Аммоний -ион =67,67 * 1,288=87,16мг/дм3
Аммоний– ион относится к технологически нормируемым веществам указанных в приложении 7 ПП РФ №644. Показатель Аммоний -ион следует установить 25мг/дм3 согласно вышеуказанного приложения (таблица 4).

Таблица 4
Значения нормативов состава сточных вод в отношении 
технологически нормируемых веществ при сбросе сточных вод 
в централизованные системы водоотведения поселений, 
муниципальных округов или городских округов
С изменениями и дополнениями от:
28 ноября 2023 г.
	Наименование технологически нормируемого вещества
	Единица измерения
	Значение норматива состава сточных вод

	I. Для централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения поселений, муниципальных округов или городских округов, а также централизованных комбинированных систем водоотведения поселений, муниципальных округов или городских округов (применительно к сбросу в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения)

	1. Взвешенные вещества
	мг/дм 3
	300

	2. БПК5
	мг/дм 3
	300 (500*)

	3. ХПК
	мг/дм 3
	500 (700*)

	4. Аммоний-ион
	мг/дм 3
	25

	5. Фосфор фосфатов
	мг/дм 3
	12


* Значение норматива состава сточных вод при сбросе сточных вод в централизованные общесплавные системы водоотведения поселений, муниципальных округов или городских округов.
6) Азот нитритный
	Норматив сост.ст.вод = (0,02* 100%) / (100%-90,0%)= 0,2мг/дм 3

7) Нитрит-анионы
Норматив сост.ст.вод = (0,08* 100%) / (100%-90,0%)= 0,8мг/дм 3
Согласно установленным нормативам допустимого сброса по показателю Нефтепродукты эффективность очистки в таблице 1 в Проекте НДС не была установлена.
Для расчета эффективности очистки данные были взяты из таблицы №2 программы пусконаладочных работ на канализационных очистных сооружениях разработанной ООО «ИТЕМИ»(таблица 5).

Таблица 5.
Таблица 2. Концентрации загрязнений в очищенных сточных водах и нормативные требования к очищенной воде. 
	Параметр
	Исходные стоки, мг/л
	Очищенные стоки, мг/л
	Требования на сброс, мг/л

	Взвешенные вещества 
	367,5
	10
	10,65

	БПК5
	383,3
	2
	2,1

	БПКполн
	460,0
	3
	3

	Азот общий
	81,25
	-
	-

	Азот аммонийный
	65,0
	0,4
	0,4

	Азот нитратный
	0,2
	0,02
	0,02

	Азот нитритный
	-
	9
	9

	Фосфор общий
	13,7
	-
	-

	Фосфор фосфатов Р-РО4
	9,5
	0,2
	0,2

	Жиры
	33,0
	-
	-

	Нефтепродукты
	0,3
	0,05
	0,05


 Согласно формуле в п.177 (таблица 6) Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)» был произведен расчет эффективности очистки по показателю нефтепродукты.

Таблица 6
177. Показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества очистными сооружениями организации, осуществляющей водоотведение (Эi) (процентов), определяется организацией, осуществляющей водоотведение, по формуле:
Эi,
где:
 - усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах, поступающих на очистные сооружения организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм 3);
 - усредненное значение концентрации i-го загрязняющего вещества в сточных водах на выпуске сточных вод в водный объект с очистных сооружений организации, осуществляющей водоотведение (мг/дм 3).

Эф.оч=((0,3-0,05)/0,3)*100=83,3%
Норматив сост.ст.вод = (0,05* 100%) / (100%-83,3%)= 0,30мг/дм 3

Итого:
	№ п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Норматив состава сточных вод, мг/дм3

	1.
	БПКполн
	600

	2.
	БПК5
	300

	3.
	Фосфат -ион (по Р)
	9,52

	4.
	Фосфор Фосфатов
	3,1

	5.
	Взвешенные вещества
	300

	6.
	Аммоний-ион
	25

	7.
	Азот нитритный
	0,2

	8.
	Нитрит-анионы
	0,8

	9.
	Нефтепродукты
	0,3



image1.png




