| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК муниципального района Безенчукский Самарской области 446250, п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, д.12 тел.: 2-14-51 факс: 2-14-51 E-mail:gp-bezenchukso@yandex.ru |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 11.02.2026г _________________ | № 39 |

«Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования ситуаций на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в 2026-2027 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в 2026-2027 гг.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

| Глава городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области | Е.В.Гусев |
| --- | --- |

Левин Игорь Николаевич 8(84676)21534

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского поселения Безенчук

от 11.02.2026г. № 39

План действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций в городского поселения Безенчук.

Раздел 1.

Общие сведения

1.1.	Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.1.	Общие положения

1.1.1.1.	Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном районе Безенчукский (далее - ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

-	Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

-	Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-	постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012	№	154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-	постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

-	приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 г. № 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок"

-	приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024	№	2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

-	схем теплоснабжения городских и сельских поселений муниципального района Безенчукский, которые актуализируются ежегодно до 01 июля;

-	иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2.	Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Плане действий, является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ № 2234).

1.1.1.3.	В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025 г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

-	сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

-	количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

-	порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

-	состав и дислокация сил и средств;

-	перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

-	порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.4.	ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.5.	ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствия м аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.6.	Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории городского поселения Безенчук, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.7.	ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.8.	ПЛАС должен находиться:

а)	в администрации муниципального образования;

б)	в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования;

в)	в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования;

1.1.1.9.	Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на главу городского поселения Безенчук.

1.1.2.	Основные понятия и термины.

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов;

«инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» - ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» - комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» - другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части отопления;

«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая	организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система	теплоснабжения»	совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» - ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

1.1.3.	Цели, задачи, обязанности.

1.1.3.1.	ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации городского поселения Безенчук, организаций, управляющих многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2.	ПЛАС должен решать в муниципальном образовании следующие задачи:

-	обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

-	повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

-	мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

-	поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

-	снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.1.3.3.	Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.3.4.	Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

-	своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

-	допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.1.3.5.	При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой или посредством аварийно-диспетчерской службы о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию городского поселения Безенчук, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой или посредством телефонного звонка об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.1.3.6.	При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и Главу городского поселения Безенчук.

1.1.3.7.	Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования осуществляется, в соответствии планами по ликвидации аварийные ситуаций имеющимися у организации, внутренними инструкциями и настоящим ПЛАС.

1.1.3.8.	Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется за счет организаций, на в границах чьей эксплуатационной ответственности произошла авария.

1.1.3.9.	Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном правилами благоустройства городского поселения Безенчук.

1.1.3.10.	Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

-	осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

-	не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

-	обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

-	принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

-	компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.3.11.	Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники администрации, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

-	принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

-	незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию городского поселения Безенчук и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12.	Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13.	Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными, централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

1.1.4.	Краткая характеристика муниципального образования

1.1.4.1.	Административное деление, население.

В состав городского поселения Безенчук входят 1 поселение со статусом поселок городского типа и 4 поселения со статусом сельское поселение.

- п. Сосновка,

- п. Новооренбургский,

- д. Дмитриевка,

- р-д. Восток.

Городское поселение Безенчук расположено в центральной части Безенчукского района юго-западной части Самарской области.

Граничит с сельскими поселениями района: на севере — с сёлами Васильевка, Екатериновка, Купино, на востоке — с селом Звезда, на юге — с Песочное, на западе — с Переволоки.

Расположен в 88 км от областного центра Самары по автомобильной дороге и в 63 км по железной. Через посёлок с запада на восток проходит железная дорога Москва-Самара.

По физико-географическим условиям территория городского поселения относится к степной зоне левобережья реки Волга и находится в пределах умеренного климатического пояса. Тип климата — умеренно континентальный. Для него характерны холодная малоснежная зима, короткие весна и осень, жаркое сухое лето. На территории района нередки поздние весенние и ранние осенние заморозки. Климат типичен для регионов с пониженным увлажнением.

Таблица 1.1.1 - Среднемесячная температура воздуха по городскому поселению Безенчук в 2024 г.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,4 | -12,4 | -5 | 13,1 | 11,9 | 22 | 22,6 | 19,1 | 14,6 | 7,5 | 0,2 | -5,2 |

Таблица 1.1.2 - Минимум температуры воздуха по городскому поселению Безенчук за отопительный сезон 202 3-2024

| X | XI | XII | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,8 | -2,1 | -9,8 | -16,9 | -17,6 | -10,4 | 7,4 |

Таблица 1.1.3 - Максимум температуры воздуха по городскому поселению Безенчук за отопительный сезон 2023-2024

| X | XI | XII | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 4,6 | 4,3 | 8,38 | 6,7 | 0,4 | 20 |

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 -12,4 С.

Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль Северо-Восточный

Абсолютная минимальная температура воздуха – 7,9 С.

Количество осадков за ноябрь-март 263,3 мм.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой наружного воздуха <8, °С -2,6 м/с.

К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы, лядиной дождь.

1.2.	Описание системы централизованного теплоснабжения

Теплоснабжение муниципального района Безенчукский обеспечивают 9 котельных.

Основной теплоснабжающей организацией Безенчукского района на является ООО «СамРЭК-Эксплуатация».

1.2.1 Структура договорных отношений в теплоснабжении на городского поселения Безенчук.

Котельные ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

Теплосети ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

Потребители тепла

1.3 Организации, связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению.

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования представлены в приложении 1 к настоящему ПЛАС.

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- Главой муниципального образования;

- руководителями муниципальных экстренных оперативных служб;

- руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

-  руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории муниципального образования приведены в приложении 4 «Ответственные лица для взаимодействия по устранению аварийных ситуациях объектов системы теплоснабжения».

1.3.7. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.3.8. Основные обязанности ответственного лица включают: оценку масштабов происшествия; координацию взаимодействия экстренных служб (пожарных, медицинских бригад, спасателей); Обеспечение своевременного информирования населения о происшествии и мерах предосторожности; организация эвакуации пострадавших и жителей зоны бедствия; контроль за выполнением мероприятий по восстановлению инфраструктуры и обеспечению жизнедеятельности населения; подготовка отчетов и предоставление необходимой документации вышестоящим органам управления.

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение.

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально -значимых объектов (далее - СЗО) на территории муниципального района Безенчукский обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Перечень жилых домов и СЗО потребителей тепловой энергии, подключенных к системам централизованного отопления представлено в приложении 5 «Перечень домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения».

1.5. Потребители категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

1.5.1. Согласно п.п. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

1.5.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.5.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в приложении 2.

Раздел 2.

Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.

2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения.

2.1.1. Аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

-на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

-на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3.  Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения муниципального образования могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановая (аварийный) остановка (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере предусмотренном договором теплоснабжения.

г) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

ж) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

2.1.5. Наиболее опасными в муниципальном образовании по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии;

б) возникновение недостатка (прекращения подачи) (природный газ) на источник тепловой энергии,;

в) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

г) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из -за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии;

ж) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования могут быть:

- системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения муниципального образования представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный1, объектовый2) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации. |
|  |  |  |  | 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель- генератор) |
|  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийнодиспетчерскую службу водоснабжающей организации. |
|  |  |  |  | З. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой | Остановка нагрева воды на источнике | Снижение температуры теплоносителя | Местный (муниципальный) (топливо - газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |

1 Местный уровень - при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации. Объектовый уровень - при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный1, объектовый2) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| энергии | тепловой энергии | поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях |  | 2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийнодиспетчерскую службу газораспределительной организации. |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии) |
|  |  |  |  | 4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
|  |  |  | Объектовый (локальный) (топливо - мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
|  |  |  |  | 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Взрыв газовоздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, | Объектовый (локальный) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийнодиспетчерскую службу газораспределительной организации |

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный1, объектовый2) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | понижение температуры воздуха в зданиях |  | 3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 4. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Авария на газопроводе | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | 1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 3. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя котла(котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение | Объектовый (локальный) | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами |

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный1, объектовый2) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | температуры воздуха в зданиях |  | персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Пожар в котельной или в непосредственной близости от объекта. | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу |
|  |  |  |  | 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения |
|  |  |  |  | 4.Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
|  |  |  |  | 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 7. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  | 8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, |

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный1, объектовый2) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | управляющих многоквартирными домами |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
|  |  |  |  | 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный | 1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |

2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций.

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально - технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае - с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией функционирующей в системах теплоснабжения городского поселения Безенчук принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций.

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в муниципальном образовании осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией муниципального образования и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12	°C; не более 4 часов единовременно - при

температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в Таблица 2.3.1.

Таблица 2.3.1 Среднее время на проведение работ по восстановлению

поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками 1, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более-20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3.

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам.

3.1.1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального образования требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования, представлены в приложении 3 к настоящему ПЛАС.

3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского поселения Безенчук в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

3.2.3.I. Количество сил и средств в теплосетевых и теплоснабжающих организациях представлено в приложении 3 к настоящему ПЛАС.

Раздел 4.

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также

организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании

заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

4.1. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения.

4.1.1. В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. На территории городского поселения Безенчук это котельные — 4-44,4-47 (п.1.1.2 оценочного листа).

4.2. В целях достижения наилучшего результата при устранении последствий аварийной ситуации, помимо существующих внутренних регламентов, теплосетевым, теплоснабжающим организациям, структурным подразделениям администрации городского поселения Безенчук, организациям водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, организациям ответственным за эксплуатацию жилищного фонда следует руководствоваться общей схемой взаимодействия всех задействованных лиц, представленной в п.4.3.

4.3. Порядок взаимодействие сил и средств по ликвидации аварийной ситуации.

Ответственное лицо Теплоснабжающей, теплосетевой организация на сетях которой произошло аварийное

Администрация муниципального образования оперативный дежурный ЕДДС, глава гп. Безенчук, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Ответственное лицо теплосетевой организации, теплоснабжающей организации.

Организации водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, собственники сетей

Организации по управлению многоквартирными домами

Взаимодействие

Диспетчерских служб.

Направление,

эксплуатационно-

ремонтного персонала, для

предотвращения

опорожнения

внутридомовых систем,

предотвращения

размораживания

внутридомовых систем, а

также наладки  гидравлического режима после восстановления теплоснабжения

Оказание содействия (при обращении) в устранении аварийных ситуаций, в том числе на возмездной основе, путем направления техники, аварийно-ремонтного

Взаимодействие

Диспетчерских

служб,

направление

аварийных бригад

для

восстановления

водоснабжения

электроснабжения,

газоснабжения.

Взаимодействие

Диспетчерских

служб, служб

главных инженеров

организаций,

направление

специалистов для

осуществления

контроля работ в

охранных зонах

сетей.

Взаимодействие Диспетчерских

служб. Принятие решения о

направление к месту аварии

бригад службы спасения, для

оценки ситуации и защите

граждан от возможных

последствий аварийных

ситуаций, оказания содействия в

демонтаже разрушенных и

несанкционированное

установленных конструкций.

Организация перекрытия участка дороги, организация эвакуации населения из зоны производства работ.

Раздел 5.

Состав и дислокация сил и средств.

5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

5.1.1. Состав сил в учреждениях и организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, городского поселения Безенчук, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации муниципального образования:

- Глава городского поселения Безенчук;

- оперативный дежурный Единой дежурной диспетчерской службы муниципального района Безенчукский (далее - ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования:

- главный инженер;

- диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

- персонал производственно-технической службы;

- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального района Безенчукский только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения муниципального образования только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

- оперативный дежурный персонал;

- выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

- персонал аварийно-диспетчерской службы.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

- специализированные автомобили - ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование;

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

5.1.3. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в приложения 3 настоящего ПЛАС.

5.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.2.1. Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в городском поселении Безенчук осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

Безенчукский РЭС АО «Самарская сетевая компания» - аварийно-техническая службат п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, 19

Безенчукский РЭС Чапаевского ПО Филиала ПАО "МРСК-Волги"- Самарские РС"-аварийно-техническая служба по электрическим сетям п.г.т. Безенчук, ул. Мелиораторов, 12

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Безенчукская ЦРБ"-медицинская служба пгт. Безенчук, Мамистова ул., д. 52

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ф-л "Областная станция скорой медицинской помощи" пгт. Безенчук ул. Тимирязева, 19

Единая дежурно-диспетчерская служба пгт. Безенчук, ул. Советская 54

И.О. О МВД России по Безенчукскому району Самарской области п.Безенчук ул.Рабочая д.32

МБУ "Благоустройство" п.г.т. Безенчук, ул. Луговцева, 20А

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканалсервис" м.р. Безенчукский коммунально-техническая служба пгт. Безенчук, ул. Советская, 56

ООО "Авто - Регион" п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 5

ООО "СамРЭК - Эксплуатация" п.г.т. Безенчук, ул. Советская, 184

ООО СВГК ОАО "Самарагаз" Управление №2 "Безенчукрайгаз"- аварийно-техническая служба по газу п.г.т. Безенчук, ул. Восточная пром. зона, д. 5

УК ООО "Нептун", УК ООО «ЖС», УК ООО «УК Безенгчук» п.г.т. Безенчук, ул. Ломоносова, 2А

5.2.2. При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы Скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, привлекаемых организаций).

5.2.3. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице 5.2.1

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова |
| --- | --- |
| Организации, функционирующие в системах теплоснабжения городского поселения Безенчук | немедленно, Ч+0ч.30мин. (не определен) |
| Противопожарная и спасательная служба МЧС России на городского поселения Безенчук | Ч+0ч.10 мин. в городской местности; Ч+0ч.20 мин. в сельской местности (п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности») |
| Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на городского поселения Безенчук | незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции») |
| Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального района Безенчукский | Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п. 6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи») |
| Аварийная газовая служба на территории городского поселения Безенчук | Ч+0ч.40 мин. (п. 11.2 Постановления Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9 «Обутверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления») |
| Аварийная служба электросетевой компании на территории городского поселения Безенчук | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства на территории городского поселения Безенчук | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |

5.2.4. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

5.2.5. Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в приложении 3 настоящего ПЛАС.

5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

5.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения городского поселения Безенчук и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в ПЛАС, обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Раздел 6.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в

случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может

возникнуть угроза безопасности населения).

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.2. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения городского поселения Безенчук в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей. С этой целью Администрация городского поселения Безенчук уточняет всю необходимую информацию и передает ее ЕДДС для размещения по средствам сети интернет в информационных каналах и официальном сайте администрации городского поселения Безенчук.

Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется отдел ЖКХ Администрации муниципального района Безенчукский.

6.5. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах повлекшее снижение температуры ниже нормативных значений (в отопительный сезон), в городском поселении Безенчук объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.6. Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального района Безенчукский и структурных подразделений должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения городского поселения Безенчук, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава городского поселения Безенчук отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования.

6.7. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

- сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального района Безенчукский по средствам телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

- соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

- эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

- обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

- привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

- оповещение населения, проживающего на территории городского поселения Безенчук о происшествии;

- при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.8. Жителям, проживающим на территории городского поселения Безенчук в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации муниципального образования.

Раздел 7.

Организация материально-технического, инженерного

и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации

аварий на объекте теплоснабжения.

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации городского поселения Безенчук.

7.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

-   аварийный запас средств индивидуальной защиты;

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

-  средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального образования.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте - комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций. Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы, имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи. Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского поселения Безенчук совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

-с администрацией городского поселения Безенчук (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей - непосредственное руководство заместителем главы муниципального образования курирующим деятельность отдела топливно-энергетического комплекса и строительства и отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (ЕДДС);

-с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

-с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения - водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

-с организациями, управляющими многоквартирными домами.

7.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Объем финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

-заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

-заключением договора банковской гарантии;

-иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.7.Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения городского поселения Безенчук в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.8.Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

Раздел 8.

Документы и инструкции, используемые для ликвидации последствий
аварийных ситуаций.

- Документами, необходимыми для ликвидации последствий аварийных ситуаций муниципального образования являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций функционирующих в системах теплоснабжения городского поселения Безенчук приведен в таблице 8.1..

Таблица 8.1. - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения городского поселения Безенчук

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре. |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающих организаций. |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций. |
| 4 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени. |
| 5 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 6 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 7 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида, их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 8 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 9 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 10 | Список ответственных руководителей и производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 11 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 12 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 13 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 14 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 15 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 16 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 17 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 18 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 19 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 20 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

8.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

8.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

- Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Приложение 1

- Данные о сторонних сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории муниципального образования.

| № п/п | Наименование организация | Телефон диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «СВГК» | +7 (84676) 2-35-76 |
|  | ООО «Газпром межрегионгаз Самара» | +7 (84676) 2-15-22 |
|  | АО «Самарская сетевая компания» | +7 (84676) 2-31-80,2-80-72 |
|  | ПАО «Россети-Волга» «Самарские распределительные сети» | +7 (84676) 2-42-03 |
|  | ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | +7 (84676) 2-80-39 |
|  | МУП «Водоканалсервис» | +7 (84676) 2-37-02 |
|  | МУП «Благоустройство» | +7 (84676) 2-12-97 |

Приложение 2

Перечень потребителей первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

| № п/п | Наименование, адрес потребителя (населенный пункт, улица, номер) | Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ СО «Безенчкская ЦРБ», пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 52 (стационар) | Котельная № 3 |
| 2 | ГБУЗ СО «Безенчкская ЦРБ», пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 52 (поликлиника) | Котельная № 3 |
| 3 | ГБУЗ СО «Безенчкская ЦРБ», пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 52 (Инфекционное отделение) | Котельная № 3 |
| 4 | ГБУЗ СО «Безенчкская ЦРБ», пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 52 (Административный корпус) | Котельная № 3 |
| 5 | ГБУЗ СО «Безенчкская ЦРБ», пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 52 (патлогоанатомический кормус) | Котельная № 3 |

Приложение 3

Сведения о составе средств предусмотренных теплоснабжающими и теплосетевыми 	организациями для устранения аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организация, место дислокации | Состав сил | Состав средств (маш-мех., материал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СамРЭК-Эксплуатация», пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 184 |  |  |
| Для устранения аварийных ситуаций на теплоисточниках |  |  |  |
|  |  | Мастер участка - 1 | Легковой автомобиль |
|  |  | Слесарь - 2 | Набор слесарного инструмента (молоток, зубила, плоскогубцы, пассатижи, зажимные клещи, рулетка, штангельциркуль, ножницы по металлу и.т.д.) |
|  |  | Сварщик - 1 | Сварочный агрегат в комплекте с расходными материалами |
|  |  | Электромонтер - 1 | Штатный инструмент электромонтера (мультиметр, индикаторная отвертка, токоизмерительные клещи, отвертка, пассатижи, длинногубцы, стриппер, диэлектрические перчатки, защитная обувь, диэлектрические коврики, подставки, подложки, накладки, колпаки). Комплект ЗИП |
|  |  | Слесарь КИПиА - 1 | Оборудование, приборы для проверки, контроля работы горелки, автоматики котла |
|  |  | Слесарь газовой службы -2 | Набор слесарного инструмента |
|  |  | Водитель 1 | Грузовой автомобиль |
| Для устранения аварийных ситуаций на тепловых сетях |  |  |  |
|  |  | Мастер участка - 1 | Легковой автомобиль |
|  |  | Слесарь - 2 | Набор слесарного инструмента |
|  |  | Сварщик - 1 | Сварочный агрегат в комплекте с расходными материалами |
|  |  | Электромонтер - 1 | Штатный инструмент электромонтера. Комплект ЗИП |
|  |  | Водитель -1 | Грузовой автомобиль |
|  |  | Машинист -эксковатора -1 | Экскаватор |

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) на 	территории гп. Безенчук.

| № п/п | Наименование организации | Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бригады (кол.) | Человек (кол.) | Ед. Техники |
| 1 | ОАО «СВГК» | 2 | 6 | 2 |
| 2 | ОАО «Газпром меж регион газ» | 1 | 4 | 2 |
| 3 | ОАО «Самарская сетевая компания» | 1 | 4 | 2 |
| 4 | ПАО «МРСК-Волги» | 1 | 2 | 1 |
| 5 | ООО «СамРЭК-Эксплуатация» | 1 | 4 | 2 |
| 6 | МКУ «Ресурс» | 2 | 1 | 1 |
| 7 | МУП «Водоканал» | 2 | 1 | 2 |
| 8 | МУП «Водоканал сервис» | 2 | 2 | 2 |
| 9 | МУП «Благоустройство» | 2 | 2 | 2 |

Приложение 4

Ответственные лица для взаимодействия по устранению аварийных ситуациях объектов системы теплоснабжения

| № п/п | ФИО | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гусев Евгений Владимирович | Глава городского поселения Безенчук | +7 (846-76) 2-15-34 |
| 2 | Леухин Сергей Владимирович | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации м.р. Безенчукский | +7 (846-76) 2-17-07 |
| 3 | Корнаухова Наталья Владимировна | Начальник Единой Дежурно-Диспетчерской службы | +7 (846-76) 2- 11-28, 2-10-12 |
| 4 | Дворцов Олег Анатольевич | Начальник отделения № 2 МРГ Новокуйбышевск ООО «СВГК» | +7 (846-76) 2-35-76 |
| 5 | Бессонов Сергей Викторович | Начальник абонентского участка г. Чапаевск | +7 (846-76) 2-15-22 |
| 6 | Царев Сергей Владимирович | Начальник участка ПАО «Россети-ВОЛГА» | +7 (846-76) 2-42-03 |
| 7 | Паршин Константин Александрович | Начальник участка АО «Самарская сетевая кмпания» | +7 (846-76) 2-80-72 |
| 8 | Карпекин Сергей Васильевич | ООО «СамРЭК-Экплуатация» | +7 (846-76) 2-80-39 |
| 10 | Дмитриев Геннадий Максимович | Директор МУП «Водоканалсервис» | +7 (846-76) 2-37-02 |
| 11 | Мелихова Альбина Рустамовна | Директор МБУ «Благоустройство» | +7 (846-76) 2-12-97 |

Приложение 5

Перечень многоквартирных домов, подключенных к центральной системе теплоснабжения.

| 1 | гп. Безенчук | п. Сосновка, д. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | гп. Безенчук | п. Сосновка, д. 11 |
| 3 | гп. Безенчук | п. Сосновка, д. 12 |
| 4 | гп. Безенчук | п. Сосновка, д. 13 |
| 5 | гп. Безенчук | п. Сосновка, д. 14 |
| 6 | гп. Безенчук | п. Сосновка, д. 15 |
| 7 | гп. Безенчук | п. Сосновка, д. 4 |
| 8 | гп. Безенчук | п. Сосновка, д. 5 |
| 9 | гп. Безенчук | п. Сосновка, д. 6 |
| 10 | гп. Безенчук | п. Сосновка, д. 8 |
| 11 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Быковского, д. 70 |
| 12 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Быковского, д. 72 |
| 13 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Быковского, д. 73 |
| 14 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Быковского, д. 74 |
| 15 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Быковского, д. 75 |
| 16 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Быковского, д. 76 |
| 17 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Быковского, д. 77 |
| 18 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Быковского, д. 79 |
| 19 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Гагарина, д. 16 |
| 20 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Гагарина, д. 20 |
| 21 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Гагарина, д. 39 |
| 22 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Гагарина, д. 41 |
| 23 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Демократическая, д. 17 |
| 24 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Демократическая, д. 19 |
| 25 | гп. Безенчуке | пгт. Безенчук, ул. Демократическая, д. 19, лит. А |
| 26 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Демократическая, д. 19, лит. Б |
| 27 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. ДОС, д. 2 |
| 28 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. ДОС, д. 3 |
| 29 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 1 |
| 30 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 13 |
| 31 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 15 |
| 32 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 15А |
| 33 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 17 |
| 34 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 2 |
| 35 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 3 |
| 36 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 3А |
| 37 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 5 |
| 38 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Квартальная, д. 7 |
| 39 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Кирова, д. 33 |
| 40 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Кирова, д. 35 |
| 41 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Кольцова, д. 4 |
| 42 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Кольцова, д. 6 |
| 43 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Кольцова, д. 6А |
| 44 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Комсомольская, д. 142 |
| 45 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Комсомольская, д. 142А |
| 46 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Комсомольская, д. 23 |
| 47 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Комсомольская, д. 39 |
| 48 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Комсомольская, д. 41 |
| 49 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Комсомольская, д. 43 |
| 50 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Комсомольская, д. 45 |
| 51 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Комсомольская, д. 49 |
| 52 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Куйбышева, д. 10 |
| 53 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Куйбышева, д. 5 |
| 54 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Луговцева, д. 14 |
| 55 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Луговцева, д. 15 |
| 56 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Луговцева, д. 38 |
| 57 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Луговцева, д. 40 |
| 58 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Луговцева, д. 44, лит. а |
| 59 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Луговцева, д. 44, секц. б |
| 60 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Луговцева, д. 49 |
| 61 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Луговцева, д. 53 |
| 62 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 32 |
| 63 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 34 |
| 64 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 40 |
| 65 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 42 |
| 66 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 48 |
| 67 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 54 |
| 68 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 56 |
| 69 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 58 |
| 70 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 60 |
| 71 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 71 |
| 72 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 73 |
| 73 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 75 |
| 74 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 77 |
| 75 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 79 |
| 76 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 81 |
| 77 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 83 |
| 78 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 85 |
| 79 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 91 |
| 80 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Мамистова, д. 93 |
| 81 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Молодежная, д. 17 |
| 82 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Молодежная, д. 5 |
| 83 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Молодежная, д. 7 |
| 84 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Молодежная, д. 9 |
| 85 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 1 |
| 86 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 10 |
| 87 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 13 |
| 88 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 14 |
| 89 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 19 |
| 90 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 2 |
| 91 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 28 |
| 92 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 3 |
| 93 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 30 |
| 94 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 30А |
| 95 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 32 |
| 96 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 36 |
| 97 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 38 |
| 98 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 4 |
| 99 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 40 |
| 100 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 41 |
| 101 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 41А |
| 102 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 42 |
| 103 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 43 |
| 104 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 45 |
| 105 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 47 |
| 106 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 5 |
| 107 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 7 |
| 108 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 8 |
| 109 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 9 |
| 110 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Новостепная, д. 10 |
| 111 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Новостепная, д. 11 |
| 112 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Новостепная, д. 12 |
| 113 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Новостепная, д. 14 |
| 114 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Новостепная, д. 3 |
| 115 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Новостепная, д. 4 |
| 116 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Новостепная, д. 5 |
| 117 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Новостепная, д. 6 |
| 118 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Новостепная, д. 7 |
| 119 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Новостепная, д. 8 |
| 120 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Новостепная, д. 9 |
| 121 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 1 |
| 122 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 11 |
| 123 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 13 |
| 124 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 15 |
| 125 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 17 |
| 126 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 19 |
| 127 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 1А |
| 128 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 21 |
| 129 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 23 |
| 130 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 3 |
| 131 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 5 |
| 132 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 7 |
| 133 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 83 |
| 134 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 85 |
| 135 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 85А |
| 136 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Пушкина, д. 9 |
| 137 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Рабочая, д. 10 |
| 138 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Рабочая, д. 22 |
| 139 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Рабочая, д. 24 |
| 140 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Садовая, д. 13 |
| 141 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Садовая, д. 155 |
| 42 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Садовая, д. 21 |
| 143 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Садовая, д. 23 |
| 144 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Садовая, д. 35 |
| 145 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Садовая, д. 59 |
| 146 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Северная, д. 1 |
| 147 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Северная, д. 2 |
| 148 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Северная, д. 3 |
| 149 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 101 |
| 150 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 101А |
| 151 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 103 |
| 152 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 105А |
| 153 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 107 |
| 154 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 11 |
| 155 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 13 |
| 156 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 15 |
| 157 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 162 |
| 158 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 162А |
| 159 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 164 |
| 160 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 164А |
| 161 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 166 |
| 162 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 168 |
| 163 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 17 |
| 164 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 170 |
| 165 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 19 |
| 166 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 32 |
| 167 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 34 |
| 168 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 36 |
| 169 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 40 |
| 170 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 44 |
| 171 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 46 |
| 172 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 48 |
| 173 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 50 |
| 174 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 7 |
| 175 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 9 |
| 176 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 95А |
| 177 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 97 |
| 178 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Советская, д. 99 |
| 179 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 1 |
| 180 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 1А |
| 181 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 1Б |
| 182 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 2 |
| 183 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 2А |
| 184 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 3 |
| 185 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 4 |
| 186 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 4А |
| 187 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 5 |
| 188 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 6 |
| 189 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 6А |
| 190 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 7 |
| 191 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 8 |
| 192 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 8А |
| 193 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Специалистов, д. 9 |
| 194 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 27 |
| 195 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 29 |
| 196 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 31 |
| 197 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 33 |
| 198 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 35 |
| 199 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 37 |
| 200 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 41 |
| 201 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 72Б |
| 202 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 86 |
| 203 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 90 |
| 204 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 103 |
| 205 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 105 |
| 206 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 107 |
| 207 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 108 |
| 208 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 110 |
| 209 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 110А |
| 210 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 12 |
| 211 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 14 |
| 212 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 16 |
| 213 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 16А |
| 214 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 18 |
| 215 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 2 |
| 216 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 4 |
| 217 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 91 |
| 218 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 97 |
| 219 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Центральная, д. 99 |
| 220 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Чапаева, д. 15 |
| 221 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Чапаева, д. 17 |
| 222 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Чапаева, д. 2 |
| 223 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Чапаева, д. 21 |
| 224 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Чапаева, д. 23 |
| 225 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Чапаева, д. 25 |
| 226 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Чапаева, д. 27 |
| 227 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Чапаева, д. 31 |
| 228 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Чапаева, д. 6 |
| 229 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Чапаева, д. 8 |
| 230 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Чкалова, д. 35 |
| 231 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Школьная, д. 14 |
| 232 | гп. Безенчук | пгт. Безенчук, ул. Школьная, д. 18 |
| 233 | пгт. Безенчук | гп. Безенчук, ул. Быковского, д. 80 |